
福建中医药大学
附属人民医院
院内公开招标文件
招标编号：闽人院购后[2026]10号
 项目名称：消防维保服务项目
采购人：福建中医药大学附属人民医院
2026年05月
一、公开招标邀请
福建中医药大学附属人民医院对消防维保服务项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的供应商前来提交密封的报价。
1.公示时间：2026年05月29日至2026年06月04日。
2.递交投标文件截止时间：2026年06月08日，上午09：30（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。 

 3.评标开始时间：2026年06月08日，上午09：30（北京时间）。
4.评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层开标室。                                   
5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院后勤处办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。
6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
投标文件壹正三副。
联系人：王先生  0591-83942123（办公室）
二、供应商须知
1.资格标准：
凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。
2.采购方式：院内公开招标
2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。
2.2成交原则：
2.2.1本项目评审采用综合评分法进行评审。

2.2.2定标：

（1）采购人授权评审小组根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标人。

（2）每个投标人的评标总得分FA满分100分，FA为评审因素得分。

（3）各项评审因素的设置如下：

②评分项满分为100分。

	序号
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1
	维保服务方案1
	6
	根据投标人按照招标文件的要求，对火灾自动报警系统主机、火灾探测器及气体灭火系统等根据月度、季度及年度的维保要点内容进行描述。评委根据投标人维保内容描述的完整性详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.8分；不详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	2
	维保服务方案2
	6
	根据投标人按照招标文件的要求，对消防配电箱的月度、季度及年度的维保要点及安全操作方案进行描述，评委根据投标人维保内容描述的完整性详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.8分；不详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	3
	维保服务方案3
	6
	根据投标人按照招标文件的要求，对喷淋系统湿式报警阀和喷淋水泵的月度、季度及年度的维保要点等进行描述。评委根据投标人维保内容描述的完整性详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.8分；不详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	4
	维保服务方案4
	6
	根据投标人按照招标文件的要求，对消防广播、消防电话和消防模块维护及声光报警的月度、季度及年度的维保要点等进行描述。评委根据投标人维保内容描述的完整性详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.9分；不详细、较可行、较合理的得5.8分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	5
	维保服务方案5
	6
	根据投标人按照招标文件的要求，对消防栓整体维护和消防栓水泵的月度、季度及年度的维保要点等进行描述。评委根据投标人维保内容描述的完整性详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.8分；不详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	6
	故障响应流程方案
	6
	根据投标人按照招标文件的要求，对消防维保故障响应流程的要点，内容应包含故障接报环节、分级派单响，现场处置方案进行描述。评委对完整性详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.8分；不详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	7
	消防设施排查及数据统计方案
	6
	根据投标人提供的年度消防设施排查方案及数据统计方案进行打分，具体内容包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，气体灭火系统，消火栓系统，防排烟系统，消防应急照明和疏散指示系统，应急广播系统等 ，方案阐述完整、详细、可行、合理的得6分；较详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、较可行、较合理的得5.4分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	8
	消防演练及培训方案
	6
	根据投标人提供的消防应急演练方案进行打分，方案应结合医院场所特殊性制定消防应急演练方案，应包含疏散引导组、灭火行动组、通讯联络、防护救护组等组织机构的任务分工，以及人员应急疏散逃生方案、灭火器等消防设施设备的使用方法。方案阐述完整详细、可行、合理的得6分,较详细、较可行、较合理的得5.7分；不详细、较可行、较合理的得5.4分；不详细、不可行、不合理或未提供的不得分。

	9
	项目施工人员1
	3
	投标人拟投入本项目的人员中具有一级注册消防工程师证书且同时具备中级电工证书的得1.5分，有一级注册消防工程师证书且同时具备高级电工证书的得3分，满分3分。需同时提供资格证书和投标截止时间前6个月任一个月由投标人单位缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。

	10
	项目施工人员2
	3
	投标人投入本项目的人员中每提供1名具有四级消防设施操作员或中级建、构筑物消防员证书且同时具备高处作业证的得1分，满分3分。需同时提供人员名单、人员资格证书和投标截止时间前6个月任一个月由投标人单位缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。

	11
	项目负责人要求
	3
	投标人项目负责人具有一级注册建造师(机电工程专业)和中级(含)或以上职称证书的得3分，需同时提供人员资格证书和投标截止时间前6个月任一个月由投标人单位缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。

	12
	其他人员证书要求
	3
	投标人团队中具备消防设施操作员三级证书进行打分。每提供一名得1分，满分3分。

	13
	履约能力1
	2
	投标人在“福建消防技术服务信息平台”上具有消防安全评估被评定为“三星级”水平的得1分；具有消防安全评估被评定为“四星级”水平的得2分。

	14
	履约能力2
	2
	投标人具有消防设施工程专业承包二级的得1分；具有消防设施工程专业承包一级的得2分。

	15
	业绩
	6
	根据投标人提供自2021年1月1日起（以合同签订日期为准）至投标截止时间止，投标人自身所完成的与本次投标同类消防维保服务项目进行评分，每提供1份业绩证明材料的得2分，满分6分。 注：投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及用户评价或履约证明材料或正在履约的证明材料复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。

	16
	报价1
	15
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且消防维保服务费用报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15

	17
	报价2
	15
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且配件合计金额报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15


（4）中标候选人排列规则顺序如下： 

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价相同的并列，以随机抽取方式确定中标候选人。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。
2.3签订合同：
2.3.1供应商收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。
2.3.2招标文件、供应商的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
2.3.3结算说明：

维保服务费按月结算，每月20日之前供应商根据合同金额出具正规发票，院方在收到发票、维保材料和巡查记录表等材料的20个工作日内以银行转账方式支付上月维保服务的费用。

配件费根据中标单价和实际更换的配件数量按月据实结算，且配件费执行的总金额不得超过配件费中标总价，每月20日之前供应商根据合同金额出具正规发票，院方在收到发票和配件验收表等材料的20个工作日内以银行转账方式支付上月已更换易损配件的费用。

（3）本项目服务期限和实际执行金额实行“双限”，维保服务费和配件费合计金额不得超过合同总金额，即实际执行金额或服务期限有一项达上限时，则合同自动终止。

招标项目具体要求

（“三、招标项目具体要求”内容均为不允许负偏离的实质性要求）
1.项目概况：福建中医药大学附属人民医院消防维保服务项目。
2.投标人的资格要求：
凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

2.1具有独立法人资格和营业执照。

3.采购内容：

3.1维保范围
	序号
	建筑消防设施
	序号
	建筑消防设施

	1
	消防供配电设施
	10
	防烟、排烟系统

	2
	火灾自动报警系统
	11
	应急照明和疏散指示标志

	3
	电气火灾监控系统
	12
	应急广播系统

	4
	可燃气体探测报警系统
	13
	消防专用电话

	5
	消防供水设施
	14
	防火分隔设施

	6
	消火栓灭火系统
	15
	消防电梯

	7
	自动喷水灭火系统
	16
	灭火器

	8
	气体灭火系统
	17
	其他维保内容


3.2建筑概况

	建筑功能
	建筑面积
	建筑高度
	建筑层数

	1#楼病房门诊综合楼
	39542㎡
	60.3m
	地下1层，地上15层

	2#楼综合楼
	8838㎡
	46.55m
	地下1层，地上13层

	3#楼病房大楼
	11874.1㎡
	33.6m
	地上9层

	4#楼多层综合楼
	2944.77㎡
	11.9m
	地下1层，地上3层

	5#楼行政楼
	4943㎡
	37.25m
	地上9层

	6号楼
	217.26㎡
	8.2m
	地上2层

	7#楼传承创新楼
	34973.1㎡
	60m
	地下3层，地上15层


3.3维保内容要求
	每月检测内容
	每季度检测内容
	每年检测内容

	(一)消防供电配电

	1、消防配电柜(箱)：
试验主、备电切换功能；
2、自备发电机组：
(1)试验发电机自动、手动启动功能；(2)试验发电机启动电源充、放电功能。
	1、消防配电柜(箱)：(1)试验主、备电切换功能；(2)消防电源主、备电源供电能力测试；
2、备发电机组：(1)试验发电机自动、手动启动功能；(2)试验发电机启动电源充、放电功能。
3、EPS应急电源：(1)试验应急电源充、放电功能
4、联动试验：(1)试验非消防电源的联动切断功能
	1、储油设施：
(1)核对储油量

	(二)火灾自动报警系统

	1、火灾探测器：

(1)试验报警功能
2、手动报警按钮：

(1)试验报警功能
3、警报装置：

(1)试验声光报警功能
4、报警控制器：(1)核对系统点位(注册点数、正常点数、异常点数)；(2)试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能；(3)试验火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能。
5、电气火灾监控系统：(1)核对系统点位(注册点数、正常点数、异常点数)
	1、火灾探测器：(1)试验报警功能
2、手动报警按钮：(1)试验报警功能
3、警报装置：(1)试验声光报警功能
4、报警控制器：(1)核对系统点位(注册点数、正常点数、异常点数)；
(2)试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能；
(3)试验火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能。
5、消防联动控制器：
(1)试验电源部分主、备电源切换功能
6、电气火灾监控系统：(1)核对系统点位(注册点数、正常点数、异常点数)；(2)检查整定值。
	1、监管装置：(1)试验报警功能；(2)试验屏蔽信息显示功能。

	
	
	2、消防联动控制器
(1)试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能；(2)试验控制器显示功能(3)试验备用电源充、放电功能。

	(三)消防供水设施

	1、消防水池：(1)核对储水量；(2)试验自动进水阀进水功能；(3)试验液位检测装置报警功能。
2、消防水箱：(1)核对储水量；(2)试验自动进水阀进水功能；(3)模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力；(4)试验液位检测装置报警功能。
3、消防水泵及控制柜；(1)试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能；(2)利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力。
4、阀门；(1)检查阀门状态是否为开启或设计文件规定的状态；(2)试验控制阀门启闭功能；(3)试验减压装置减压功能。
	1、消防水池：(1)核对储水量；(2)试验自动进水阀进水功能；(3)试验液位检测装置报警功能。
2、消防水箱：(1)核对储水量；(2)试验自动进水阀进水功能；(3)模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力；(4)试验液位检测装置报警功能。
3、稳(增)压泵及气压水罐：(1)模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力；(2)试验自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况；(3)试验主、备泵切换功能。
4、消防水泵及控制柜；(1)试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能；(2)利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力。
4、阀门；(1)检查阀门状态是否为开启或设计文件规定的状态；(2)试验控制阀门启闭功能；(3)试验减压装置减压功能。
	1、水泵接合器：
(1)利用消防车或机动泵测试其供水能力

	(四)消火栓灭火系统

	1、室内消火栓；(1)试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质；(2)测试室内消火栓静压
2、消防水喉：(1)射水试验
3、启泵按钮：(1)试验远距离启泵功能及信号指示功能
4、联动控制功能：(1)自动方式下，分别试验远距离启泵按钮和消防联动控制盘控制按钮两种方式的启动性能；(2)启泵后，测试最不利点消火栓、消防炮出水压力及流量。
	1、室内消火栓；(1)试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质；(2)测试室内消火栓静压
2、消防水喉：(1)射水试验
3、联动控制功能：(1)启泵后，测试最不利点消火栓出水压力及流量
	1、室外消火栓(1)试验室外消火栓出水及静压

	(五)自动喷水灭火系统

	1、报警阀组
(1)核对系统压力值；
(2)试验全部报警阀组排放阀排水功能；
(3)试验压力开关及其开启喷淋泵的联动功能；
(4)试验水力警铃的报警功能与3m处声强；(5)水流指示器1、核对反馈信号
	1、报警阀组
(1)核对系统压力值
(2)试验全部报警阀组排放阀排水功能
(3)试验压力开关及其开启喷淋泵的联动功能
(4)试验水力警铃的报警功能与3m处声强
2、水流指示器
(1)核对反馈信号
3、联动控制功能
(1)在系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能；
(2)具有火灾探测传动控制功能应模拟系统自动启动。
	1、末端试水装置
(1)试验末端放水测试工作压力；(2)试验水流指示器、压力开关动作信号；(3)试验水质情况；(4)试验楼层末端试验阀功能
2、探测、控制装置：(1)测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能


(2)测试手动控制装置控制功能
3、充、排气装置(1)测试充、排气功能

	(六)气体灭火系统

	1、瓶组与储罐；(1)核对灭火剂储存量与压力是否符合设计文件要求；(2)检查组件是否固定牢固，手动操作装置的铅封是否完好。
2、检漏装置：(1)测试称重、检漏报警功能
3、紧急启/停功能：(1)测试紧急启动/停止按钮的紧急功能
	1、瓶组与储罐；(1)核对灭火剂储存量与压力是否符合设计文件要求；(2)检查组件是否固定牢固，手动操作装置的铅封是否完好。
2、检漏装置：(1)测试称重、检漏报警功能
3、紧急启/停功能：(1)测试紧急启动/停止按钮的紧急功能
4、启动装置、选择阀：(1)测试启动装置、选择阀手动启动功能
5、联动控制功能：(1)以自动方式进行模拟喷气试验，检验系统报警、联动功能。
	1、通风换气设备(1)测试通风换气功能


	(七)机械加压送风(防烟)系统

	1、送风口：(1)测试手动/自动开启功能
2、送风机：(1)测试手动/自动启动、停止功能
	1、送风口：(1)测试手动/自动开启功能
2、送风机：(1)测试手动/自动启动、停止功能
3、联动控制功能：(1)通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能
	1、送风量、风速、风压：(1)测试最大负荷状态下，系统送风量、风速、风压

	(八)排烟系统

	1、排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀：(1)测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能；(2)测试挡烟垂壁的释放功能；(3)测试排烟防火阀的动作性能。
2、排烟风机：(1)测试手动/自动启动功能；(2)测试排烟防火阀联动停止功能
	1、排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀
(1)测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能；(2)测试挡烟垂壁的释放功能；(3)测试排烟防火阀的动作性能。
2、排烟风机：(1)测试手动/自动启动功能；(2)测试排烟防火阀联动停止功能
3、联动控制功能：(1)通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗功能；(2)检查排烟风机性能。
	1、自然排烟设施
(1)测试自然排烟窗的开启面积、开启方式
2、排烟风量、风速：(1)测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速。

	(九)消防应急照明和疏散指示系统

	1、应急照明系统
(1)切断正常供电，测量应急灯具照度；(2)测试应急电源的切换、充电、放电功能与应急供电时间。
2、疏散指示标志
(1)核对指示方向；(2)关闭正常照明，测试发光疏散指示标志的自发光情况及其亮度；(3)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道的中心处，测量地面照度；在达到规定的应急工作状态持续时间后，再次测量上述测点的照度。
	1、应急照明系统
(1)切断正常供电，测量应急灯具照度；(2)测试应急电源的切换、充电、放电功能与应急供电时间；(3)通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能。
2、疏散指示标志
(1)核对指示方向；(2)关闭正常照明，测试发光疏散指示标志的自发光情况及其亮度；(3)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道的中心处，测量地面照度；在达到规定的应急工作状态持续时间后，再次测量上述测点的照度。
	

	(十)应急广播系统

	1、扬声器
(1)测试音量、音质
2、联动控制功能
(1)通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能；(2)测试扬声器播音质量及音量；(3)测试卡座录音功能；(4)测试分配盘分区及选层广播功能；
	1、扬声器
(1)测试音量、音质
2、功放、卡座、分配盘
(1)测试卡座的播音、录音功能；
(2)测试功放的扩音功能；
(3)测试分配盘的选层广播功能；
(4)测试合用广播系统应急强制切换功能；
(5)测试主、备扩音机切换功能；
3、联动控制功能
(1)通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能；(2)测试扬声器播音质量及音量；(3)测试卡座录音功能；(4)测试分配盘分区及选层广播功能；
	

	(十一)消防专用电话


	1、消防专用电话


(1)测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量；(2)测试电话主机录音功能
	1、消防专用电话
(1)测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量；(2)测试电话主机录音功能；(3)拨打“119”功能
	

	(十二)防火分隔

	1、防火门:(1)试验非电动防火门的启闭功能及密封性能；(2)试验电动常开防火门，在报警后的自动关闭、现场释放功能及信号反馈功能。
2、防火卷帘
(1)通过报警联动，试验防火卷帘的自动释放功能、信号反馈功能及封闭性能
	1、防火门:(1)试验非电动防火门的启闭功能及密封性能；(2)试验电动常开防火门，在报警后的自动关闭、现场释放功能及信号反馈功能；(3)通过报警联动，检查设置在疏散通道上并设有出入口控制系统的电动防火门，在联动控制盘启动后的自动/手动释放功能；
2、防火卷帘：(1)试验防火卷帘的手动与机械应急性能；(2)通过报警联动，试验防火卷帘的自动释放功能、信号反馈功能及封闭性能；(3)测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示。
	

	(十三)消防电梯

	1、消防电梯
(1)测试首层按钮控制电梯回首层功能；(2)通过报警联动，检查电梯自动迫降功能
	1、消防电梯
(1)测试首层按钮控制电梯回首层功能；(2)测试消防电梯应急操作功能；(3)通过报警联动，检查电梯自动迫降功能
	1、消防电梯
(1)测试电梯轿厢内消防电话通话质量；(2)测试电梯井排水设备排水功能

	(十四)灭火器

	1、灭火器：
(1)核对选型、压力和有效期

	1、灭火器：(1)核对选型、压力和有效期；(2)对同一批次的灭火器，随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能
试验
	

	(十五)其他消防设施

	1、管道阀门与开关(1)逐一检查管道阀门、开关的标识是否清晰、正确，是否处于正确的运行位置
2、压力指示表(1)逐一检查各设施的压力指示表
	
	1、逃生自救设施(1)试验逃生自救


4、服务内容及要求：

4.1根据《福建省建筑消防设施维护保养规定（试行）》对本公告所列的消防设施进行检测维保并向院方出具维保报告。

4.2在维护保养过程中发现采购人建筑消防设施故障或损坏需维修时，应告知采购人对建筑消防设施进行维修，投标人须配合采购人在建筑消防设施维修时提供相应的技术支持与相关服务。同时需对消防设施相关配件进行保养（除尘、上油、清洁等），保证消防设施完好，并填写维保记录，经供应商签字确认后存档。若采购人要求供应商对某些建筑消防设施进行维修，投标人需针对该项目进行单独报价维修。

4.3投标人接到采购人故障报告后，紧急情况下（例如发生消防设施大面积瘫痪、突发消防警情等紧急情况）半小时内到达现场，一般情况下（正常工作日期间）两小时内到场。

4.4每周一次对医院的消防水泵房进行专项检查，并填写《消防水泵房检查记录》。

4.5每个月一次对医院的排烟系统进行专项巡查，重点对全院的消防防火阀、送风阀、排烟阀进行保养维护，保证该项设备的完好并向采购人出具《排烟系统巡查报告》。

4.6每月一次对承担维护保养的建筑消防设施进行月单项检查，并向采购人出具《建筑消防设施月单项检查记录》。

4.7除每个月的消防维保报告外，投标人还需针对单月报告内的检查存在的问题给出书面整改报告，报告中需体现存在的问题、解决方案、维修报价清单。并于次月在出具维保报告前，将上个月出现的问题整改完毕，若涉及医院层面的问题（包括合同配件清单以外或维修金额超过医院规定的需另外招标的维修项目）投标人需给出相关的整改方案并单独报价，由采购人进行申请招标采购。

4.8每季度一次对承担维护保养的建筑消防设施进行季度专项检查，并向院方出具《建筑消防设施季度专项检查记录》。

4.9每年一次对承担维护保养的建筑消防设施进行总体联动检查，并向院方出具《建筑消防设施联动检查记录》。

4.10对采购人存在消防隐患的地方除提供以上相关检查记录外，还需提出整改方案及相关预算。

4.11维保单位还需对医院的改造、扩建等修缮项目涉及到消防安全的施工项目提出意见及方案。

4.12维保技术人员必须具备中级建构筑物消防员及以上资质。

4.13投标人必须保证医院的消防系统及设施24小时正常运行。

4.14投标人应自行准备作业所需之维保设备、工具、器材、技术人员等。

4.15 根据消防部门要求，供应商需提供一名一消工程师作为医院的专职消防管理人才。专职消防管理人才无需驻点，需在医院消防安全检查时提供技术服务支持。（在合同中需体现以上内容及一消工程师的相关资质信息）。

5、违约责任：
5.1在接到院方通知后，供应商未能在限定时间内到场的，按500元/次从当月服务费中扣除作为处罚。

5.2供应商未按照合同要求对院方的消防设施提供服务的，按500元/次从当月服务费中扣除作为处罚，供应商还需赔偿院方损失并承担由此引起的相关责任。

5.3供应商来院进行维保需进行登记制度。未进行登记的每次按100元/次从当月服务费中扣除作为处罚。

6、退出机制：

6.1在接到院方通知后，供应商未能在限定时间内到场累计出现三次的院方有权终止合同。

6.2供应商未按照合同要求对院方的消防设施提供服务的出现二次的院方有权终止合同。

7、本项目招标控制总价为249386.5元（大写人民币贰拾肆万玖仟叁佰捌拾陆元伍角整），其中维保服务费招标控制总价为 91620元（大写人民币玖万壹仟陆佰贰拾元整）。配件招标控制总价为157766.5元（大写人民币壹拾伍万柒仟柒佰陆拾陆元伍角），各单项招标控制单价见本文件第五点。投标人报价不得超过维保服务费和配件费的招标控制总价和单价，否则视为无效投标。
8、本项目服务期限一年。

9、投标人必须提供在经营活动中没有违法记录的书面声明。

四、投标文件的要求

（包含但不限于以下要求）
投标人投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。
1、报价书及配件报价表（见附表，报价表放在文件首页）
2、有效期内营业执照复印件（三证合一）；
3、投标代表人及法定代表人的有效身份证复印件；
4、法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供)；
5、福建省消防技术服务信息平台星级证明（消防维护保养检测业务“四星级”及以上）；
6、一级注册消防工程师人员名单（至少1人）、一级消防工程师证书、近半年任意一个月的社保缴交证明；
7、维保技术人员名单（至少2人）、中级消防设施操作员证书、近半年任意一个月的社保缴交证明；
8、无违法记录的书面声明；

9、配件服务承诺（必须承诺所提供的配件进货渠道合法，为有资质的合法企业生产的产品，且配件须与消防维保设施设备品牌适配，如存在配件质量问题或不适配造成采购人损失的，由中标人负全责）
10.供应商注意事项：
（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；
（2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。
报价表

项目总报价

	序号
	公司名称
	维保服务费

总报价（元）
	配件费

总报价（元）
	项目合计报价（元）

	1
	
	
	
	

	备注：本报价含运输费、人工费、税费等一切费用


（二）维保服务费
	序号
	公司名称
	投标报价（元/月）
	一年合计金额（元）

	1
	
	
	

	备注：本报价含运输费、人工费、税费等一切费用


（三）配件费  

	序号
	配件名称
	单位
	预估数量
	招标控制单价

（元）
	单价报价

（元）
	报价（元）

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	100
	74
	
	

	2
	点型感温火灾探测器
	只
	10
	72
	
	

	3
	探测器通用底座
	只
	10
	6
	
	

	4
	电子编码器
	只
	2
	160
	
	

	5
	定位底座
	只
	2
	6
	
	

	6
	编址接口模块
	只
	2
	56
	
	

	7
	终端器
	只
	2
	5
	
	

	8
	接口模块
	只
	2
	58
	
	

	9
	手动火灾报警按钮
	只
	20
	90
	
	

	10
	隔离器
	只
	2
	65
	
	

	11
	火灾光警报器
	只
	2
	77
	
	

	12
	火灾声警报器
	只
	2
	80
	
	

	13
	非编码火灾声光警报器
	只
	2
	95
	
	

	14
	火灾声光警报器
	只
	10
	135
	
	

	15
	编码单输入模块
	只
	2
	210
	
	

	16
	编码单输入/单输出模块
	只
	50
	100
	
	

	17
	编码双输入/双输出模块
	只
	1
	140
	
	

	18
	双动作切换模块
	只
	1
	100
	
	

	19
	切换模块
	只
	1
	55
	
	

	20
	消火栓按钮
	只
	10
	80
	
	

	21
	总线中继器
	只
	1
	215
	
	

	22
	总线接线箱
	只
	1
	270
	
	

	23
	消防水带65mm*25m
	条
	30
	160
	
	

	24
	消防水枪枪头
	个
	30
	40
	
	

	25
	消防栓扳手
	个
	2
	40
	
	

	26
	防毒面罩
	个
	200
	60
	
	

	27
	消防喷淋头
	个
	10
	9
	
	

	28
	消防栓面板
	块
	10
	31
	
	

	29
	消火栓门锁
	个
	60
	7
	
	

	30
	消防栓门框/1800*700
	个
	1
	230
	
	

	31
	消火栓门框/1000*650
	个
	1
	130
	
	

	32
	消火栓门框/65*80
	个
	1
	100
	
	

	33
	消防应急灯
	个
	30
	79
	
	

	34
	消防疏散指示灯面板
	块
	10
	40
	
	

	35
	通用壁挂式亚克力板安全出口灯
	个
	50
	61
	
	

	36
	通用壁挂式亚克力板疏散指示灯
	个
	50
	61
	
	

	37
	嵌入式亚克力板疏散指示灯330*120mm
	个
	1
	75
	
	

	38
	嵌入式亚克力板疏散指示灯360*165mm
	个
	1
	75
	
	

	39
	嵌入式亚克力板疏散指示灯390*155mm
	个
	1
	75
	
	

	40
	嵌入式亚克力板疏散指示灯395*170mm
	个
	1
	75
	
	

	41
	嵌入式亚克力板疏散指示灯430*180mm
	个
	1
	75
	
	

	42
	防火门顺位器
	个
	6
	40
	
	

	43
	防火门电动闭门器
	个
	5
	411
	
	

	44
	防火门电磁释放器
	个
	3
	235
	
	

	45
	机械闭门器 45公斤
	个
	1
	115
	
	

	46
	机械闭门器 65公斤
	个
	1
	142
	
	

	47
	火灾显示器/层显
	个
	4
	685
	
	

	48
	消防电话分机（壁挂）
	部
	16
	160
	
	

	49
	消防电话分机（插孔手提）
	部
	1
	45
	
	

	50
	壁挂式智能应急疏散指示灯（欧普照明）
	个
	10
	85
	
	

	51
	消防应急圆形地埋灯（欧普照明）
	个
	10
	185
	
	

	52
	电线RVS-2*1.5
	米
	600
	4.2
	
	

	53
	电线RVS-2*2.5
	米
	600
	6.4
	
	

	54
	电线ZR-RVS1.5
	米
	600
	4.2
	
	

	55
	电线ZR-RVS2.5
	米
	600
	6.4
	
	

	56
	电线ZR-BV1.5
	米
	200
	3
	
	

	57
	电线ZR-BV2.5
	米
	200
	4
	
	

	58
	JPG管-DN20
	米
	600
	6
	
	

	59
	镀锌管DN16
	米
	200
	22
	
	

	60
	镀锌管DN25
	米
	200
	28
	
	

	61
	金属软管DN20
	米
	200
	2.8
	
	

	62
	通用底盒
	个
	5
	2.5
	
	

	63
	水力警玲
	个
	5
	145
	
	

	64
	压力开关
	个
	5
	85
	
	

	65
	水泵接合器DN100
	台
	1
	545
	
	

	66
	明杆法兰闸阀DN65
	台
	1
	355
	
	

	67
	明杆法兰闸阀DN100
	台
	1
	545
	
	

	68
	明杆法兰闸阀DN150
	台
	1
	930
	
	

	69
	法兰明杆蝶阀 DN65
	台
	1
	320
	
	

	70
	法兰明杆蝶阀 DN100
	台
	1
	354
	
	

	71
	法兰明杆蝶阀 DN150
	台
	1
	472
	
	

	72
	机械密封圏
	个
	1
	2450
	
	

	73
	GST-TS-Z01A智能总线制消防电话主机
	台
	1
	1500
	
	

	74
	防火门控制箱NLD200
	台
	1
	1900
	
	

	75
	消火栓栓头SN65
	个
	1
	60
	
	

	76
	水泵接合器DN150
	个
	1
	580
	
	

	77
	应急电源模块
	个
	1
	100
	
	

	78
	GST500液晶屏（LED）
	块
	1
	1140
	
	

	79
	GST500开关板(高电压)
	块
	1
	1900
	
	

	80
	GST500面膜
	块
	1
	210
	
	

	81
	GST500微型打印机
	台
	1
	690
	
	

	82
	GST5000主板
	块
	1
	3220
	
	

	83
	GST5000 AC-DC电源
	块
	1
	1930
	
	

	84
	GST5000 DC-DC电源
	块
	1
	1350
	
	

	85
	火灾显示盘接口卡（GST5000适用）
	块
	1
	1100
	
	

	86
	GST5000母板
	块
	1
	700
	
	

	87
	GST5000主机箱
	块
	1
	1250
	
	

	88
	GST-NNET-02接口卡(500/5000/9000主机用)
	块
	1
	1700
	
	

	89
	GST-INET-02RS485联网接口卡（500/5000）
	块
	1
	1400
	
	

	90
	GST-INET-03(GST500\5000\9000)集成接口卡
	块
	1
	5400
	
	

	91
	GST-INET-03A (GST500/5000/9000)集成接口卡
	块
	1
	5400
	
	

	92
	GST-LWK5000联网接口卡
	块
	1
	1130
	
	

	93
	JB-HB-GST242火灾报警控制器（联动型）单回路板
	块
	1
	2620
	
	

	94
	JB-HB-GST484火灾报警控制器（联动型）双回路板
	块
	1
	5400
	
	

	95
	GST-LD-D02智能电源盘
	台
	1
	2050
	
	

	96
	GST-LD-D06智能电源盘
	台
	1
	2840
	
	

	97
	GST-LD-KZ014直接控制盘（14）
	块
	1
	1750
	
	

	98
	KZK-100直接控制卡
	块
	1
	620
	
	

	99
	6路灯键板
	块
	1
	550
	
	

	100
	6路输出板
	块
	1
	800
	
	

	101
	4路灯键板
	块
	1
	250
	
	

	102
	4路输出板
	块
	1
	370
	
	

	103
	编码广播模块
	个
	1
	62
	
	

	104
	GST-GF150W 150W广播功率放大器
	台
	1
	1930
	
	

	105
	GST-GF300W 300W广播功率放大器
	台
	1
	2400
	
	

	106
	GST-GF500W 500W广播功率放大器
	台
	1
	2650
	
	

	107
	GST-GBFB-200/MP3广播分配盘
	台
	1
	2900
	
	

	108
	门磁开关JBF62D-33P
	个
	2
	250
	
	

	109
	液位柱
	个
	2
	380
	
	

	110
	液位显示器 4G卡
	个
	4
	450
	
	

	合计（元）
	

	备注：以上配件报价含人工、系统调试、运输、安装、税费等费用。


法定代表人身份证明书（格式）
         （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任           （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                                （公章）
附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：_______________
日    期：_______________
致：福建中医药大学附属人民医院
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _______（供应商法定代表人姓名）特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    法定代表人签名：
      职  务：                            职  务：

                                    供应商公章：
