
福建中医药大学
附属人民医院
院内公开招标文件
招标编号：闽人院购后[2026]11号
 项目名称：2号楼地下室消防改造与2、3、5号楼喷淋头更换服务项目
采购人：福建中医药大学附属人民医院
   2026年5月
一、公开招标邀请
福建中医药大学附属人民医院对2号楼地下室消防改造与2、3、5号楼喷淋头更换服务项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的供应商前来提交密封的报价。
1.公示时间：2026年05月29日至2026年06月04日。
2.递交投标文件截止时间：2026年06月08日，上午09:30（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件递交后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。 

 3.评标开始时间：2026年06月08日，上午09:30（北京时间）。
4.评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层开标室。
5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院资产管理处，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。 

投标文件壹正三副。

联系人： 王先生  0591-83942123（办公室）。      
二、供应商须知
1.资格标准：
1.1投标人具有有效的营业执照。

1.2投标人须纳入“福建消防技术服务信息平台”管理且服务水平星级评定中消防维护保养检测业务被评定为“四星级”及以上水平。

1.3凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。
2.采购方式：院内公开招标
2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。
2.2成交原则：
2.2.1本项目评审采用最低评标价法进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且评审价最低的原则确定成交投标人。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3成交通知：公示期满无异议后，由采购人向中标投标人授予中标通知书。

2.4履约保证金

履约保证金缴纳金额为合同金额的5%，该履约保证金在合同约定全部事项(含免费保修期)履行完毕，双方无未了事项，采购人收到中标人书面申请后45日内无息退还。

2.5签订合同：

2.5.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.5.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.5.3结算说明：

全部内容服务完毕，采购人验收通过，中标人开具全额正式发票提交给采购人后20个工作日内，采购人凭全额正式发票、验收报告等材料以银行转账方式支付全额费用。

三、招标项目具体要求
1.项目概况
1.1根据采购人统一规划，2号楼地下室拟进行隔断搭建房间，为保证消防安全，需对地下室进行消防改造，改造内容包括新增喷淋、自动报警、疏散指示与应急照明、广播等系统。

1.2采购人2、3、5号楼喷淋头使用年限已久均已老化，存在安全隐患，需更换喷淋头。
2.本项目招标控制总价为334755元（大写人民币叁拾叁万肆仟柒佰伍拾伍元整），其中2号楼地下室消防改造的招标控制价为166367元，2、3、5号楼喷淋头更换的招标控制价为168388元，具体招标控制单价详见报价表。各投标人报价不得超过招标控制总价和单价，否则视为无效投标。

3.维修内容及要求

3.1 2号楼地下室消防改造内容
	序号
	维修内容
	维修要求

	1
	新增喷淋系统
	喷头数量、布置位置符合规范要求；系统可正常保压；管网管径符合规范要求；末端试水装置、水流指示器、信号阀可正常运行

	2
	新增火灾自动报警系统
	自动报警设施可正常工作、报警；该区域火灾自动报警系统联动正常；自动报警设施数量、布置位置符合规范要求

	3
	新增应急广播系统
	扬声器数量、布置位置符合规范要求；单点启动、联动启动功能正常；音质、音量符合规范要求

	4
	新增疏散指示与应急照明系统
	灯具数量、布置位置符合规范要求

	5
	增加一套智慧消防远程监控系统
	管理人员可远程监控2#地下室喷淋系统压力状态

	6
	更换喷淋泵控制柜
	喷淋泵联动功能、远程启动功能、现场手动启动功能、主备泵切换正常

	7
	更换双电源柜
	双电源供电正常，可正常进行末端双电源切换

	8
	更换泵房内老化锈蚀的阀门、管段等
	锈蚀的阀门、管段更换后管网可正常保压；新阀门启闭功能正常，并增加阀门启闭标识

	9
	更换相关老化的管道 配件、压力表等
	管道配件、压力表更换后管网可正常保压；压力 表压力显示正常

	10
	泵房内消防管网刷漆
	漆面平整

	11
	增加一套智慧消防远程监控系统
	管理人员可远程监控消防泵房水系统运行状态


3.2 2、3、5号楼喷淋头更换内容

	序号
	维修内容
	维修要求

	1
	更换2#楼、3#楼、5#楼喷淋头及配件以及部分管段
	更换完成后系统可正常保压；喷头选型符合规范要求

	2
	增加一套智慧消防远程监控系统
	管理人员可远程监控2#楼、3#楼、5#楼喷淋系统压力状态


3.3 其他要求
3.3.1投标人须承诺所提供配件的进货渠道合法，且为有资质的合法企业生产的产品；若存在质量问题，须承担由此造成的一切损失。
3.3.2中标人在消防设施设备维修过程必须严格按照消防要求标准进行施工。

3.3.3中标人须在施工结束后、验收前，向采购人提供1份本次施工内容的施工图纸并盖章。
3.3.4项目改造完成后，中标人须提供由第三方机构（需在福建消防技术服务信息平台具备“维护保养检测机构”资格的消防技术服务机构）出具的加盖公章的消防设施检测合格报告，方可开展验收工作。
3.3.5中标人须在项目消防检测前，将第三方检测机构的相关资质等资料向采购人报备确认。第三方检测机构不得被列入“福建消防技术服务信息平台”的机构黑名单，且不得被最高人民法院认定为失信被执行人，具体以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准。

3.4本项目不接受联合体报价。
四、投标文件的要求
（包含但不限于以下要求）
供应商投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。
1.报价表（详见第五章表1、表2）；

2.有效的营业执照复印件；
3.法定代表人身份证明书；
4.法定代表人授权委托书（若被授权人系法定代表人，则无需提供）；
5.法定代表人及被授权人身份证复印件；

6.福建消防技术服务信息平台中消防维护保养检测业务评定为“四星级”及以上的证明材料；

7.服务承诺书（承诺内容包含但不限于本文件第三章条款）；
8.无违法记录的书面声明。

注意事项：

1.以上未规定格式的内容，由各投标人自行设计格式编写；
2.正本每一页须加盖公章，上述材料须按顺序装订成册并密封。

报价表

表1：2号楼地下室消防改造与2、3、5号楼喷淋头更换服务项目
	序号
	项目名称
	2号楼地下室消防改造投标报价（元）
	2、3、5号楼喷淋头更换投标报价（元）
	投标总价（元）

	1
	2号楼地下室消防改造与2、3、5号楼喷淋头更换服务项目
	
	
	

	备注：1、本报价包含人工、安装、运输、调试、检测及税费等一切费用；


表2：2号楼地下室消防改造明细报价表（招标控制总价）

	序号
	项目明细
	规格
	数量
	单位
	招标控制单价（元）
	投标单价报价（元）
	投标报价（元）

	1
	喷淋头
	直立63°/下垂63°
	63
	个
	36
	
	

	2
	镀锌钢管
	DN100
	55
	米
	145
	
	

	3
	镀锌钢管
	DN80
	35
	米
	130
	
	

	4
	镀锌钢管
	DN50
	100
	米
	90
	
	

	5
	镀锌钢管
	DN32
	80
	米
	82
	
	

	6
	镀锌钢管
	DN25
	150
	米
	76
	
	

	7
	镀锌钢管
	DN150
	5
	米
	185
	
	

	8
	水流指示器
	DN100
	1
	个
	120
	
	

	9
	末端试水装置
	/
	1
	套
	175
	
	

	10
	铜球阀
	DN50
	1
	个
	160
	
	

	11
	角铁
	3*3
	50
	米
	78
	
	

	12
	烟感
	需适配海湾系统
	20
	个
	90
	
	

	13
	声光
	需适配海湾系统
	1
	个
	135
	
	

	14
	手报
	需适配海湾系统
	1
	个
	150
	
	

	15
	监视模块
	需适配海湾系统
	2
	个
	165
	
	

	16
	吸顶广播扬声器
	需适配海湾系统
	5
	个
	85
	
	

	17
	JDG管
	DN20
	200
	米
	20
	
	

	18
	金属软管
	DN20
	50
	米
	16
	
	

	19
	ZRRVS2*1.5
	/
	150
	米
	13
	
	

	20
	ZRBV2*1.5
	/
	200
	米
	11
	
	

	21
	消防应急灯
	/
	8
	盏
	128
	
	

	22
	安全出口灯
	/
	2
	盏
	115
	
	

	23
	疏散指示灯
	/
	2
	盏
	115
	
	

	24
	喷淋控制柜
	45KW
	1
	台
	33500
	
	

	25
	双电源柜
	400A
	1
	台
	32000
	
	

	26
	单向阀
	DN150
	5
	个
	850
	
	

	27
	软接头
	DN150
	4
	个
	730
	
	

	28
	明杆闸阀
	DN150
	7
	个
	1250
	
	

	29
	表弯+压力表
	0-1.6MPA
	4
	个
	110
	
	

	30
	涡轮蝶阀
	DN150
	2
	个
	635
	
	

	31
	减压阀
	DN150
	2
	个
	1600
	
	

	32
	涡轮蝶阀
	DN100
	2
	个
	780
	
	

	33
	涡轮蝶阀
	DN65
	1
	个
	670
	
	

	34
	泄压阀
	DN80
	2
	个
	2100
	
	

	35
	油漆
	/
	1
	项
	450
	
	

	36
	防火涂料
	/
	1
	项
	350
	
	

	37
	管道配件（钢卡、弯头、三通、法兰片、垫片、螺栓、直接、大小头等）
	/
	1
	项
	2500
	
	

	38
	其他辅料
	/
	1
	项
	2700
	
	

	39
	双电源柜、喷淋控制柜接线调试
	/
	1
	项
	7300
	
	

	投标报价（元）
	

	备注：1.以上报价含人工、运输、安装、管道加工、调试、检测及税费等费用；

2.配件质保期1年，自维修施工完毕之日起计算；

3.在质保期内，中标人应在接到采购人通知后立即响应处理并提供免费现场咨询、维修、更换零部件等服务。


表:3：与2、3、5号楼喷淋头更换明细报价表

	序号
	项目明细
	规格
	数量
	单位
	招标控制单价（元）
	投标单价报价（元）
	投标报价（元）

	1
	喷淋头
	68度/快速响应
	1488
	个
	90
	
	

	2
	喷淋头
	68度/边墙扩展型
	108
	个
	90
	
	

	3
	大小头
	DN15-DN25
	1596
	个
	13
	
	

	4
	镀锌管
	DN25
	50
	米
	30
	
	

	5
	辅料（生料带、麻丝、胶水等）
	/
	1
	项
	700
	
	

	6
	油漆
	/
	1
	项
	1800
	
	

	投标报价（元）
	

	备注：1.以上报价含人工、运输、安装、管道加工、调试、检测及税费等费用；

2.配件质保期1年，自维修施工完毕之日起计算；

3.在质保期内，中标人应在接到采购人通知后立即响应处理并提供免费现场咨询、维修、更换零部件等服务。


法定代表人身份证明书（格式）
         （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任           （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                                （公章）
附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：_______________
日    期：_______________
致：福建中医药大学附属人民医院
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _______（供应商法定代表人姓名）特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    法定代表人签名：
      职  务：                            职  务：

                                    供应商公章：

