## Sheet1
序号 | 需维修的内容 | 施工方案 | 工期 | 价格 | 备注：施工方案，需要具体写出更换配件名称、品牌、数量、单价
L1梯（设备号3501T32669）7#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀机构尘垢严重，影响开关门动作;动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化,龟裂
5 | 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置
6 | 半载运行速度为额定速度的81%
7 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
8 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
9 | 主板信号输入输出不稳定
10 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
11 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
12 | 随行电缆绝缘层严重老化
13 | 未设置制动器状态监测功能
14 | 未设置制动器自监测装置
15 | 未设置层门和轿门旁路装置
16 | 未设置门回路监测功能
17 | 未设置最小啮合深度标记
18 | 未设置紧急开锁装置
19 | 未设置轿门开门限制装置
20 | 未设置语音播报系统
21 | 未设置轿厢意外移动保护装置
22 | 未设置其他制动装置
23 | 制动器分组制动试验失效
L2梯（设备号3501T32670）6#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀机构尘垢严重，影响开关门动作;动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化,龟裂
5 | 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置
6 | 油杯破损，导轨润滑不充分
7 | 曳引钢丝绳油泥严重填满绳股间隙
8 | 电梯平衡系数38%，不符合要求
9 | 半载运行速度为额定速度的83%
10 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
11 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
12 | 主板信号输入输出不稳定
13 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
14 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
15 | 随行电缆绝缘层严重老化
16 | 未设置制动器状态监测功能
17 | 未设置制动器自监测装置
18 | 未设置层门和轿门旁路装置
19 | 未设置门回路监测功能
20 | 未设置最小啮合深度标记
21 | 未设置紧急开锁装置
22 | 未设置轿门开门限制装置
23 | 未设置语音播报系统
24 | 未设置轿厢意外移动保护装置
25 | 未设置其他制动装置
26 | 制动器分组制动试验失效
L3（设备号3501T32671）5#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀机构尘垢严重，影响开关门动作;动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化,龟裂
5 | 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置
6 | 油杯破损，导轨润滑不充分
7 | 电梯平衡系数35%，不符合要求
8 | 半载运行速度为额定速度的81%，电梯乘运质量不符合要求
9 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
10 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
11 | 主板信号输入输出不稳定
12 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
13 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
14 | 随行电缆绝缘层严重老化
15 | 未设置制动器状态监测功能
16 | 未设置制动器自监测装置
17 | 未设置层门和轿门旁路装置
18 | 未设置门回路监测功能
19 | 未设置最小啮合深度标记
20 | 未设置紧急开锁装置
21 | 未设置轿门开门限制装置
22 | 未设置语音播报系统
23 | 未设置轿厢意外移动保护装置
24 | 未设置其他制动装置
25 | 制动器分组制动试验失效
L4（设备号3501T32672）4#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀机构尘垢严重，影响开关门动作;动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化,龟裂
5 | 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置
6 | 电梯乘运质量不符合要求
7 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
8 | 主板信号输入输出不稳定
9 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
10 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
11 | 随行电缆绝缘层严重老化
12 | 未设置制动器状态监测功能
13 | 未设置制动器自监测装置
14 | 未设置层门和轿门旁路装置
15 | 未设置门回路监测功能
16 | 未设置最小啮合深度标记
17 | 未设置紧急开锁装置
18 | 未设置轿门开门限制装置
19 | 未设置语音播报系统
20 | 未设置轿厢意外移动保护装置
21 | 未设置其他制动装置
22 | 制动器分组制动试验失效
L5（设备号3501T32666）3#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀机构尘垢严重，影响开关门动作;动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化,龟裂
5 | 曳引钢丝绳油泥严重，填满绳股间隙
6 | 平衡系数不符合要求
7 | 电梯运行速度为额定速度的84%
8 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
9 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
10 | 主板信号输入输出不稳定
11 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
12 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
13 | 随行电缆严重老化
14 | 未设置制动器状态监测功能
15 | 未设置制动器自监测装置
16 | 未设置层门和轿门旁路装置
17 | 未设置门回路监测功能
18 | 未设置最小啮合深度标记
19 | 未设置紧急开锁装置
20 | 未设置轿门开门限制装置
21 | 未设置语音播报系统
22 | 未设置轿厢意外移动保护装置
23 | 未设置其他制动装置
24 | 制动器分组制动试验失效
L6（设备号3501T32667）2#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀机构尘垢严重，影响开关门动作;动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化,龟裂
5 | 曳引钢丝绳油泥严重，填满绳股间隙
6 | 平衡系数不符合要求
7 | 电梯运行速度为额定速度的86%
8 | 主机轴承运行异响
9 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
10 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
11 | 主板信号输入输出不稳定
12 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
13 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
14 | 随行电缆严重老化
15 | 未设置制动器状态监测功能
16 | 未设置制动器自监测装置
17 | 未设置层门和轿门旁路装置
18 | 未设置门回路监测功能
19 | 未设置最小啮合深度标记
20 | 未设置紧急开锁装置
21 | 未设置轿门开门限制装置
22 | 未设置语音播报系统
23 | 未设置轿厢意外移动保护装置
24 | 未设置其他制动装置
25 | 制动器分组制动试验失效
L7（设备号3501T32668）1#
1 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
2 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
3 | 门刀动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化，龟裂
4 | 平衡系数不符合要求
5 | 轿厢超载保护装置不符合要求
6 | 电梯运行速度为额定速度的83%，电梯运行水平晃动
7 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
8 | 主板信号输入输出不稳定
9 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
10 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
11 | 随行电缆严重老化
12 | 未设置制动器状态监测功能
13 | 未设置制动器自监测装置
14 | 未设置层门和轿门旁路装置
15 | 未设置门回路监测功能
16 | 未设置最小啮合深度标记
17 | 未设置紧急开锁装置
18 | 未设置轿门开门限制装置
19 | 未设置语音播报系统
20 | 未设置轿厢意外移动保护装置
21 | 未设置其他制动装置
22 | 制动器分组制动试验失效
L8（设备号3501T32673）12#
1 | 曳引轮不正常磨损
2 | 制动器动作不同步
3 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
4 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
5 | 门刀动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻;门球严重老化，龟裂
6 | 曳引钢丝绳油泥严重，填满绳股间隙
7 | 轿厢超载保护装置不符合要求
8 | 电梯运行水平晃动
9 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
10 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
11 | 主板信号输入输出不稳定
12 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
13 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
14 | 随行电缆严重老化
15 | 未设置制动器状态监测功能
16 | 未设置制动器自监测装置
17 | 未设置层门和轿门旁路装置
18 | 未设置门回路监测功能
19 | 未设置最小啮合深度标记
20 | 未设置紧急开锁装置
21 | 未设置轿门开门限制装置
22 | 未设置语音播报系统
23 | 未设置轿厢意外移动保护装置
24 | 未设置其他制动装置
25 | 制动器分组制动试验失效
L9（设备号3501T32674）11#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化，龟裂
5 | 曳引钢丝绳油泥严重，填满绳股间隙
6 | 轿厢超载保护装置不符合要求
7 | 限速器钢丝绳锈蚀出粉，限速器轴承运行异响
8 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
9 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
10 | 主板信号输入输出不稳定
11 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
12 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
13 | 随行电缆严重老化
14 | 未设置制动器状态监测功能
15 | 未设置制动器自监测装置
16 | 未设置层门和轿门旁路装置
17 | 未设置门回路监测功能
18 | 未设置最小啮合深度标记
19 | 未设置紧急开锁装置
20 | 未设置轿门开门限制装置
21 | 未设置语音播报系统
22 | 未设置轿厢意外移动保护装置
23 | 未设置其他制动装置
24 | 制动器分组制动试验失效
L10（设备号3501T32675）10#
1 | 制动器动作不同步
2 | 轿门地坎变形，运行干涉;开关门运行机械卡阻
3 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
4 | 门刀动作连杆机构严重磨损，机械动作卡阻:门球严重老化，龟裂
5 | 曳引钢丝绳油泥严重，填满绳股间隙
6 | 轿厢超载保护装置不符合要求
7 | 限速器钢丝绳锈蚀出粉，涨紧轮严重锈蚀且轴承运行异响
8 | 机房有杂物堆积
9 | 底坑长期积水，井道壁渗水
10 | 测速器适配性差，偶发通讯故障
11 | IGBT主板多次返修，高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
12 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
13 | 主板信号输入输出不稳定
14 | 轿顶严重锈蚀
15 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
16 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
17 | 未设置制动器状态监测功能
18 | 未设置制动器自监测装置
19 | 未设置层门和轿门旁路装置
20 | 未设置门回路监测功能
21 | 未设置最小啮合深度标记
22 | 未设置紧急开锁装置
23 | 未设置轿门开门限制装置
24 | 未设置语音播报系统
25 | 未设置轿厢意外移动保护装置
26 | 未设置其他制动装置
27 | 制动器分组制动试验失效
L11（设备号3501T32676）8#
1 | 制动器动作不同步，单侧磨损严重
2 | 层门运行机械卡阻
3 | 部分层门自闭弹簧塑性变形
4 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
5 | 门刀动作连杆机构严重磨损，机械动作不可靠，无法打开到位:门球严重老化，龟裂
6 | 导轨接头存在台阶，未修平
7 | 绳头组合止退销缺失
8 | 限速器动作机械卡阻
9 | 半载运行速度为额定速度的74%;电梯乘运质量不符合要求
10 | 井道照明失效
11 | 耗能型缓冲器液位不足
12 | 测速器适配性差，偶发通讯故障
13 | 编码器信号输出不稳定
14 | 曳引机支撑减振橡胶严重老化、变形
15 | IGBT高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
16 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
17 | 主板信号输入输出不稳定
18 | 导线和电缆绝缘层严重老化
19 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
20 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
21 | 随行电缆绝缘层老化严重，电缆备用线无法满足需要
22 | 未设置制动器状态监测功能
23 | 未设置制动器自监测装置
24 | 未设置层门和轿门旁路装置
25 | 未设置门回路监测功能
26 | 未设置层门底部保持装置的啮合深度标记
27 | 未设置从底坑中打开最底层层门的装置
28 | 未设置轿门开门限制装置
29 | 未设置语音播报系统
30 | 未设置轿厢意外移动保护装置
31 | 未设置其他制动装置
L12（设备号3501T32677）9#
1 | 制动器动作不同步，单侧磨损严重
2 | 层门运行机械卡阻
3 | 部分层门自闭弹簧塑性变形
4 | 层门、轿门电气安装装置动作不可靠
5 | 门刀动作连杆机构严重磨损，机械动作不可靠，无法打开到位:门球严重老化，龟裂
6 | 绳头组合止退销缺失
7 | 轿厢超载保护装置试验失效
8 | 限速器动作机械卡阻
9 | 半载运行速度为额定速度的74%;电梯乘运质量不符合要求
10 | 井道照明失效
11 | 耗能型缓冲器液位不足
12 | 测速器适配性差，偶发通讯故障
13 | 编码器信号输出不稳定
14 | 曳引机支撑减振橡胶严重老化、变形
15 | IGBT高压驱动部分部件严重老化，输入输出信号不稳定
16 | 接触器、继电器触点严重烧蚀、氧化
17 | 主板信号输入输出不稳定
18 | 导线和电缆绝缘层严重老化
19 | 从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的面积上施加300N的静力，其弹性变形大于35mm
20 | 对重导靴靴衬固定不可靠，频繁脱落
21 | 随行电缆绝缘层老化严重，电缆备用线无法满足需要
22 | 未设置制动器状态监测功能
23 | 未设置制动器自监测装置
24 | 未设置层门和轿门旁路装置
25 | 未设置门回路监测功能
26 | 未设置层门底部保持装置的啮合深度标记
27 | 未设置从底坑中打开最底层层门的装置
28 | 未设置轿门开门限制装置
29 | 未设置语音播报系统
30 | 未设置轿厢意外移动保护装置
31 | 未设置其他制动装置