项目需求

| 项目名称 | 网络零星布线维保服务 |
| --- | --- |
| 需求内容： - 1.按需求更换院区各科室老化的网络线路或新增需求线路，网络布线需采用六类及以上高性能网线； - 2.新增网络点位的部署，确保网络能覆盖到新启用的科室和功能区域； - 3.根据医院需求安装网络机柜、配线架等配套设备，规范布线管理； 4.定期对现有的网络线路进行线路测试与调试，确保各点位网络连接正常。 序号; 货物名称; 规格参数与技术指标; 单位; 备选品牌. （一）光纤主干部分. 12芯室外单模光缆; 1、符合YD/T769-2010标准。 2、室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3、两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4、传输距离：千兆1000Base-LX 5000米; 米; 浪涛、优族、铁鹰. 8芯室外单模光缆; 1、符合YD/T769-2010标准。 2、室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3、两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4、传输距离：千兆1000Base-LX 5000米; 米; 浪涛、优族、铁鹰. 6芯室外单模光缆; 1、符合YD/T769-2010标准。 2、室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3、两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4、传输距离：千兆1000Base-LX 5000米; 米; 浪涛、优族、铁鹰. 4芯室外单模光缆; 1、符合YD/T769-2010标准。 2、室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3、两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4、传输距离：千兆1000Base-LX 5000米; 米; 浪涛、优族、铁鹰. 96口光纤配线架; 1、产品规格：01U光纤配线架可安装双工光纤适配器≥96个，并达到光纤容量为≥24芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。 2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。 3、设计结构：采用19英寸机架式安装，可安装不同形式的光纤适配器（LC、SC、ST等）。; 个; 浪涛、优族、铁鹰. 48口光纤配线架; 1、产品规格：01U光纤配线架可安装双工光纤适配器≥48个，并达到光纤容量为≥24芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。 2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。 3、设计结构：采用19英寸机架式安装，可安装不同形式的光纤适配器（LC、SC、ST等）。; 个; 浪涛、优族、铁鹰. 24口光纤配线架; 1、产品规格：01U光纤配线架可安装双工光纤适配器≥24个，并达到光纤容量为≥24芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。 2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。 3、设计结构：采用19英寸机架式安装，可安装不同形式的光纤适配器（LC、SC、ST等）。; 个; 浪涛、优族、铁鹰. 12口光纤配线架; 1、产品规格：01U光纤配线架可安装双工光纤适配器≥12个，并达到光纤容量为≥12芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。 2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。 3、设计结构：采用19英寸机架式安装，可安装不同形式的光纤适配器（LC、SC、ST等）。; 个; 浪涛、优族、铁鹰. 8口光纤配线架; 1、产品规格：01U光纤配线架可安装双工光纤适配器≥8个，并达到光纤容量为≥12芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。 2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。 3、设计结构：采用19英寸机架式安装，可安装不同形式的光纤适配器（LC、SC、ST等）; 个; 浪涛、优族、铁鹰. FC光纤耦合器; 1、接头插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 2、陶瓷（氧化锆）套管。; 个; 浪涛、优族、铁鹰. 单模尾纤; 1、符合业界标准TIA／EIA-568-C.3、IEC 874-1光纤连接器的一般要求。 2、单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。; 条; 浪涛、优族、铁鹰. 单模光纤跳线FC-LC; 1、符合业界标准TIA／EIA-568-C.3、IEC 874-1光纤连接器的一般要求。 2、单模；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3、长度3米。; 对; 浪涛、优族、铁鹰. 单模光纤跳线FC-SC; 1、符合业界标准TIA／EIA-568-C.3、IEC 874-1光纤连接器的一般要求。 2、单模；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3、长度3米。; 对; 浪涛、优族、铁鹰. 单模光纤收发器; 1个RJ45 10/100Base-TX端口 1个SC/ST 多模/单模双工连接头外置电源：5VDC 1A 功耗：＜5W 内置电源：220VAC、-48VDC 功耗：＜5W; 台; D-link、tp-link、net-link. 光纤断点接续包; 硬质聚乙烯材料、24芯盘纤盒、带防水胶等; 个; 浪涛、优族、铁鹰. 光纤布线; 1、探测光纤储存在缆盘中，防护包装在安装之前予以保留，并使缆盘保持直 立状态，以防止出现垮缆，损坏探测光纤。贮运过程中始终注意探测光纤弯曲半径与拉力限制 2、光纤布线过程中，Φ0.9光纤拉力小于4Kg；Φ3光纤拉力小于10Kg；铠装 光纤拉力小于30Kg - 探测光纤弯曲半径须大于30mm,穿墙、穿管时不可严重磨损或压坏探测光纤 - 光纤远离测温主机的末端要做如下处理：取最后30厘米长的Φ0.9光纤（如果有护套或铠装，要除去），把光纤缠绕直径为1厘米的小圈10圈。; - 米; - 现场按米计算. 光纤熔接; - 1、适用光纤：sm (单模)，mm (多模)，ds (色散位移)， nz-ds (非零色散位移) ●光纤切割长度：外包层直径250um ：8 to 16mm外包层直径介于250um - 1000um 16mm(使用可选组件并经过校正: 8 to 16mm ) - 2、实际熔接损耗：标准0.02db sm fiber；标准 0.01db mm fiber； 标准0.04db ds fiber - 3、回损> >60 db；熔接损耗估算、纤心轴位移， 纤心变形and mfd 误差（模场直径）; - 芯; - 现场按芯计算. 光纤测试; - 1、 校准波长（nm） 上行测试：1310 下行测试：1490、1550 - 2、 通带（nm） 1310上行测试：1260~1360 1490下行测试：1470~1505 1550下行测试：1535~1570 - 3、 功率检测范围（dBm） 1310上行测试：-40~+10 1490下行测试：-40~+10 - 4 、1550下行测试：-40~+20 4、 隔离度（dB） 大于30 - 5、 固有不确定度（dB） ±0.5 - 6、 偏振相关损耗（dB） < ±0.25 - 7、 线性（dB） ±0.1 - 8、 通过插入损耗（dB） <1.5 - 9、 分辨率（dB0.01; - 芯; - 现场按芯计算. （二）工作区布线系统. ★六类非屏蔽四对双绞线; 1、具有每线对隔离的十字骨架结构，减少信号干扰以保证系统的传输性能；提供不同防火等级的线缆以使用不同场所需求。 2、 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范。 3、在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m ；在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m。; 米; 北讯、爱普、普杰. ★六类非屏蔽网络模块; 1、采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1～250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能。 2、IDC端子独特设计保证零误码传输。 3、信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料。; 个; 北讯、爱普、普杰. ★六类非屏蔽24口配线架; - 采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1～250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能。 2、IDC端子独特设计保证零误码传输。 3、信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料。 - 4、24口RJ45\1U高度、标准19英寸; 个; 北讯、爱普、普杰. ★单口网络面板; 1、86型平口面板，单口面板，采用优质PC料，阻燃抗冲击。 2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方。 3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板。 4、所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔。 5、信息口有标识标签，方便管理。; 个; 北讯、爱普、普杰. ★六类非屏蔽跳线; 1、长度2米。 2、六类布线标准。 3、水晶头簧片表面镀金50μ；水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰；渐变型受力原理的灌胶护套，防滑抗拉；采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。 4、插拔次数≥750次；传输带宽六类250MHz。 5、符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准。; 条; 北讯、爱普、普杰. ★六类水晶头; - 符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准。; - 个; AMP、山泽、北讯. 12mm标签色带; 12mm标签带标签纸适用于标签打印机 黄底黑字; 兄弟. ★理线架; 1、可上、下开合的前板设计，满足日常应用需求。 2、琴键式理线槽位，方便施工和管理应用。 3、1U高度，可灵活应用于各种机柜。; 个; 北讯、爱普、普杰. 42U网络机柜; 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491.PART1、IEC297-2DIN41491.PART7GB/T3047.8-1996标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。 2、前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm，厚度:方孔条2.0mm，其他1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。 3、最大静载达1000KG，移动承载500KG。 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 4、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。 5、全部选用优质冷轧钢板制作。 6、配置1个至少含6位10A防雷过载保护电源插座。 7、配置3块层板。; 台; 恒星、景秀、多力. 24U网络机柜; 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491.PART1、IEC297-2DIN41491.PART7GB/T3047.8-1996标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。 2、宽度600mm，深度600mm，高度1200mm，厚度:方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。 3、最大静载达500KG。 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。 6、全部选用优质冷轧钢板制作。 7、配置1个至少含6位10A防雷过载保护电源插座。 8、配置1块层板，1个风扇。; 台; 恒星、景秀、多力. 9U壁柜机柜; 1、兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491.PART1、IEC297-2、DIN41494，PART7、GB/T3047.8-1996标准。 2、前门为钢化玻璃门，宽度600mm,深度450mm，高度500mm,钢板厚度：方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm。 3、最大承载达60KG。 4、方便的挂墙安装设计，顶盖及底座电缆二种进线方式，前门及侧门带锁、加强安全效能，齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 5、全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。 6、配置1个至少含6位10A防雷过载保护电源插座。; 台; 恒星、景秀、多力. 弱电桥架; 桥架横截面长度≥150mm，宽度≥50mm，厚度大于1mm，加装盖板，并配置锁扣，符合JB/T10216、CECS31等标准要求。; 米; 环球、华欧、聚力. PVC管槽; 国产优质 Ф20-25\24*39; 米; 国产优质. 弧形明装地板槽; 40-100; 米; 国产优质. 五金辅材; 按工程量的5%. 网络布线; 点. 配线架模块制作导通; 点. 机柜安装; 台. 打穿墙洞; 台. 线路整理; 按一个机柜; 台. 交换机等设备上架; 按台; 台. |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |