项目需求

| 项目名称 | 电子门禁系统 |
| --- | --- |
| 需求内容： 序号; 项目名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 门禁控制器; - 1. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个； - 2. 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 - 3. 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 - 4. 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 - 5. 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 - 6. 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 - 7. 主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 - 8. 主机应具有手动或自动校时功能。 - 9. 系统平台应具有视频联动报警功能。 - 10. 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。; 63; 台. 2; 发卡器; 1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；; 1; 个. 3; 单门磁力锁; 吸合力：280kg（静态直线） 电压：DC12V\DC24V 电流：480mA\240mA 安装方式：明装 状态指示灯 反馈：有 安全类型：断电开锁; 63; 把. 4; 读卡器; 1. 认证方式：刷卡 2. 读卡频率：13.56MHz 3. 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 4. 通讯方式：RS485+Wiegand 5. 工作电压：DC 12V 6. 功耗：≤2W; 63; 个. 5; KOB开门按钮; 主要材质:ABS型料、PVC等 使用电压:DC5~24V 规格:正方形或长方型 类型：常开型或常闭型; 63; 个. 6; 86盒; 通用; 126; 个. 7; 网线; 超五类; 2000; 米. 8; 电线; RVV2*1.0; 2000; 米. 9; PVC管; 20mm~32mm; 2000; 米. 10; 交换机; 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率56Mpps，≧8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。; 7; 台. 备注：以上配件需适配医院现有门禁系统，新设备必需接入医院现有门禁系统内。 |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |