项目需求

	项目名称
	2.3.4.5号楼报警系统CRT图形显示系统

	建设内容：
一、资质要求：
1.具有独立法人资格，营业执照的经营范围必须包含消防技术服务。
2.供应商须纳入“福建消防技术服务信息平台”管理且服务水平星级评定中，消防维护保养检测业务被评定为“四星级”上水平。 
[bookmark: _GoBack]3.供应商须具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质。
二、配件清单
	序号
	名称
	功能需求
	数量

	1
	消防控制室图形显示装置
	配备一台消防控制室图形显示装置(2.1 以上软件环境 操作系统：Embedded Linux 2.2以上硬件环境 1、 工作电压：AC220V～240V  30～50Hz 0.3～0.5A 2、 使用环境： 温度：0℃～+40℃ 相对湿度95％～100%，不凝露 3、 执行标准：GB 16806-2006 4、 主机配置： ⚫ CPU：iMX8 4核 ⚫ 主频：≧1.3GHz ⚫ 内存：≧2G ⚫ 硬盘：≧8GB（emmc5.0）外形尺寸：长*宽*高 ≧550mm*460mm*1715mm)
	1台

	2
	主机接口
	适配医院现有主机，主要技术指标 （1） 采用标准RS232接口和RS422接口 （2） RS232接口的通讯距离≦15m；RS422接口的通讯距离≦1200m （3） 通讯波特率为：≧2400bps）以上配备的接口需适配主机（参数如下： 液晶屏规格：≧320×240图形点阵，可显示≧12行汉字信息 （2） 控制器容量： 不超过4840个编码地址点； 至少可接6块128路手动消防启动盘。 至少可接10块14路直接控制盘。 最大可接3块GST-LD-D02电源盘 最大可接1块GST-LD-D06电源盘 （3）线制：与JB-QB-GST500型控制器相同 （4） 使用环境： 温度：0℃～＋40℃ 相对湿度90%～95％，不结露 （5） 电源： 主电:为交流220V+10%～15% 控制器备电：直流24V/38Ah阻燃密封铅酸电池联动备电：直流24V/24Ah阻燃密封铅酸电池 （6） 功耗≤150W （7） 柜式控制器外形尺寸不小于： 550mm×460mm×1715mm 
	1块

	3
	报警系统点位重新编码、测试
	对现场汉字注释、定义错误的末端设备信息进行更改。现场末端设备的汉字注释、定义与现场位置相符（约1800个左右）
	1项

	4
	2#、3#、4#、5#楼自动报警系统图纸
	按消防规范要求对现场平面布置制作自动报警系统CAD设计图（含纸质版图纸）
	1项

	5
	恢复丢失及故障屏蔽点位
	对现场点对点测试过程中未在线点重新注册调试，对主机显示故障屏蔽的点位进行维修更换
	55个

	6
	新增烟感点位
	对现场按规范要求需设置火灾探测器却未设置的位置进行火灾探测器的新增调试（JYT-GD-G3X）
	58个

	7
	UPS不间断电源
	设备断电后CRT主机可正常工作，且应急工作时间符合消防要求（不少于8小时时长）
	1个

	8
	电线
	国标RVS2*1.5或RVS2*2.0
	419米

	9
	JDG管
	DN20或DN25
	200米

	10
	金属软管
	DN20或DN25
	100米

	11
	系统调试
	1. 将新制作的CAD图纸导入主机并进行调试。
2. 现场末端设备的火警、动作、故障、反馈等信息均能在CRT主机上显示。
3. CRT主机上显示的设备信息、位置均正确。
4.与智慧消防平台联网，实现智慧消防远程监视功能。
	1项


备注：1.以上报价含安装调试、人工、运输、税费等费用。
2.产品质保期：3年。
3.售后响应时间：7×24小时应急响应，故障≤8小时内到场，24小时内修复。
三、其他要求
供应商必须承诺所提供的配件进货渠道必须合法，必须是有资质的合法企业生产的产品，如存在质量问题必须承担由此造成的一切损失。
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